关于固体制剂车间室外管网整改方案

各位领导：

接垫江OA报告要求，现有固体制剂车间东侧（约90米）和南侧（约170米）部分管网存在基础下陷，管道断裂，污水、雨水、生产废水出现渗漏，积水，排水不畅、绿化带土方下沉等情况发生，爽总现场办公指示要求对此部分管网立即整改，工程部立即组织技术人员踏勘现场，结合原有施工图纸，与垫江药厂相关人员一起招开现场技术方案论证会，形成如下整改方案：

- 将整改段雨水管网接入东侧的提取、钢结构雨水管网，采用HDPE SN8双壁波纹管DN500的管道。

- 因制剂车间西南侧化粪池标高比东侧高，建议在东侧绿化带处新建一座小型化粪池，将固体制剂车间东侧和东南侧部分段的生活污水管网接入新建化粪池，再接入在建的可视化污水管网引入新污水处理站，采用HDPE SN8双壁波纹管DN300的管道，西南侧整改段接入原有化粪池，采用HDPE SN8双壁波纹管DN300的管道。

- 制剂车间的生产污水管网接入在建的可视化污水管网引入新污水处理站，采用HDPE SN8双壁波纹管DN500的管道。

- 因新污水处理站还未投入运行，先将生产污水和生活污水暂引入老固体制剂车间污水管网，采用PE管160的明敷设。

- 因本次整改段有原室外消防管网，由原消防施工单位刘操参与配合整改。

- 本次整改段总长约260米，整改造价预估为50万元，由集团集采中心负责招标实施。

附件：固体制剂车间室外管网整改施工图。

请各位领导尽快审批。

资产与工程管理中心

2020年5月11日